ТОВ «Інженерно-виробничий центр «Трайдент»

Технічний паспорт

модульний тепловий насос типу «повітря-вода»

Trident-SAFE

(8-17кВт)

М.Львів

Модульний тепловий насос Trident-SAFE – це спліт-система, що складається з компресорно-конденсаторного блоку (ККБ) та гідромодуля.

ККБ призначається для відбору тепла/холоду з зовнішнього повітря та передачі його, через фреоновий контур, на гідромодуль. Встановлюється ззовні, біля будинку.

Гідромодуль призначений для передачі тепла/холоду з фреонового контуру на тепло/холодоносій систем опалення та охолодження будівлі. Також тепло фреонового контуру використовується для нагріву вмонтованого бойлера.

Призначення:

- нагрів та охолодження тепло/холодоносія для систем опалення/охолодження будівлі;

- нагрів споживчої санітарної води;

- управління системами опалення/охолодження будівлі, контроль споживання тепла/холоду.

Обидва елементи системи – ККБ та гідромодуль – являються закінченими, унітарними виробами, готовими до монтажу та не потребують внутрішнього втручання або доопрацювання.

Монтаж проводити згідно інструкції по монтажу, а також згідно діючих безпекових та інших регламентуючих норм та документів.

Гідромодуль може розміщуватися в будь-якому приміщенні, обладнаному системою опалення та вентиляцією.

Для генерації тепла гідромодуль може використовувати енергію теплового насоса та електронагрівача (базово вбудовані). Додатково може підключатися та використовуватися зовнішнє будь-яке додаткове джерело нагріву (газовий або твердопаливний котел), для підключення якого передбачено патрубки.

Комплект поставки:

- Зовнішній блок (ККБ), що містить

- Компресор з інверторним управлінням

- Повітряний теплообмінник

- Вентилятор (1 або 2 залежно від обраної потужності) з ЕК-мотором

- Автоматика управління та безпеки

- Внутрішній блок (гідромодуль), що містить:

- Рама-шасі та обшивка з нержавіючої сталі

- Пластинчатий теплообмінник SWEP та енергоефективний насос (з електронним керуванням) первинного контуру теплового насоса

- Буферна ємність (50л) з нержавіючої сталі та каучуковою ізоляцією 20мм, що упереджує утворення конденсату

- Вмонтований електричний нагрівач – ТЕНи з нержавіючої сталі

- Швидкісний бойлер (100л) з пошаровим нагрівом.  До 350л гарячої води за першу годину роботи. Пластинчатий теплообмінник SWEP та насос Wilo для контуру нагріву бойлера

- Насос Wilo Star-Z-Nova системи рециркуляції гарячої води

- Компенсаційні (розширювальні) баки системи опалення та бойлера

- Циркуляційні енергоефективні насоси (з електронним керуванням) споживчих контурів опалення та охолодження

- Автоматика управління процесами генерації тепла, холоду та нагріву бойлера

- Автоматика моніторингу та управління системами опалення та охолодження будівлі

- Сенсорна панель (кольорова,7 дюймів) для моніторингу управління процесами (елемент базової комплектації). Може монтуватися в будь-якій точці будівлі.

- GSM-модуль віддаленого доступу та управління (додаткова опція)

Гідромодуль Trident-SAFE при габаритах 0,65м*065м*2,1м містить в собі всі необхідні компоненти та являється повноцінною тепло/холодо-генераторною для окремої будівлі, площею до 300м.кв.

Технічні характеристики Trident-SAFE 8L та Trident-SAFE 8G

| Параметр | Од. виміру | Trident-SAFE 8L | Trident-SAFE 8G |
| --- | --- | --- | --- |
| Режим нагрів |  |  |  |
| Продуктивність тепловий насос (згідно з EN 14511 (A7/W35) | кВт | 8 | 8 |
| Електричний вбудований нагрівач (ТЕНи) | кВт | 3 |  |
| Сумарна продуктивність (ТН + ТЕНи) | кВт | 11,8 | 11 |
| Споживання тепловий насос | кВт | 2,2 | 2,2 |
| СОР тепловий насос (згідно з EN 14511 (A7/W35) | кВт/кВт | 4 | 3,6 |
| Сумарне максимальне споживання (ТН + ТЕНи) | кВт | 5,2 | 5,2 |
| Діапазон робочих температур зовн.повітря для нагріву | °С | -20°С…+20°С | -20°С…+24°С |
| Клас енергоефективності |  | А++ | А++ |
| Діапазон налаштування робочих температур нагріву | °С | +20°С…+65°С |  |
| Режим охолодження |  |  |  |
| Продуктивність тепловий насос (згідно з EN 14511 (A35/W18) | кВт | 7,8 | 7 |
| Споживання тепловий насос | кВт | 1,95 | 2 |
| EER тепловий насос (згідно з EN 14511 (A35/W18) | кВт/кВт | 4 | 3,5 |
| Діапазон робочих температур зовн.повітря для охолодження | °С | -15°С…+48°С | -20°С..+48°С |
| Клас енергоефективності |  | А++ | А++ |
| Діапазон налаштування робочих температур охолодження | °С | +7°С…+16°С |  |
| ГВП |  |  |  |
| Об'єм вбудованого бойлера | л | 100 |  |
| Продуктивність теплообмінника (гріючий контур +50° / вхідна вода +10°С / вихідна вода +45°С) нагрів ТН+ТЕНи | л/год | 280 |  |
| Сумарна продуктивність бойлера (за першу годину роботи), не менше | л/год | 350 |  |
| Температурний діапазон ГВП | °С | +30°С…+63°С |  |
| Об'єм компенсаційного бака ГВП | л | 5 |  |
| Робочий тиск | бар | ≤6 |  |
| Гідравлічні параметри |  |  |  |
| Контур опалення. Номінальна витрата теплоносія | л/год | 1375 |  |
| Контур опалення. Номінальна різниця температур вхід/вихід, не менше | °С | 5 |  |
| Контур опалення. Залишковий напір насоса | м.в.ст. | ≤4 |  |
| Контур вентиляції (опалення/охолодження). Номінальна витрата теплоносія | л/год | 1375 |  |
| Контур вентиляції (опалення/охолодження). Номінальна різниця температур вхід/вихід | °С | 5 |  |
| Контур вентиляції (опалення/охолодження). Залишковий напір насоса | м.в.ст. | ≤4 |  |
| Об'єм компенсаційного бака системи опалення/охолодження | л | 12 |  |
| Робочий тиск | бар | ≤3 |  |
| Габарити та під'єднання ККБ (зовнішнього блоку) |  |  |  |
| Висота | мм | 835 | 700 |
| Ширина | мм | 950 | 892 |
| Глибина | мм | 330 | 340 |
| Вага | кг | 56 | 53 |
| Напруга живлення, Ф/В/Гц |  | 1 / 230 / 50 |  |
| Рівень шуму, максимальний | dB | 64 | 52 |
| Електричне під'єднання, силове. Тип кабелю (гідромодуль - ККБ) |  | 3 × 2,5 | 3 x 2,5 |
| Електричне під'єднання, комунікаційне. Тип кабелю (гідромодуль - ККБ) |  | 3 x 0,75 | 3 x 0,75 |
| Тип фреону |  | R32 |  |
| Діаметр під'єднання фреон рідинна лінія | дюйм | 3/8" |  |
| Діаметр під'єднання фреон газова лінія | дюйм | 5/8" |  |
| Максимальна довжина фреонопроводів (ККБ - гідромодуль) | м | 50 |  |
| Габарити та під'єднання гідромодуля (внутрішнього блоку) |  |  |  |
| Висота | мм | 2100 |  |
| Ширина | мм | 650 |  |
| Глибина | мм | 650 |  |
| Вага (без води) | кг | 94 |  |
| Вага заповненого | кг | 272 |  |
| Напруга живлення, Ф/В/Гц |  | 1 / 230 / 50 |  |
| Рівень шуму, максимальний | dB | 40 |  |
| Буферна ємність | л | 50 |  |
| Діаметр під'єднання фреон рідинна лінія | дюйм | 3/8" |  |
| Діаметр під'єднання фреон газова лінія | дюйм | 5/8" |  |
| Діаметр під'єднання контур опалення | дюйм | G1" |  |
| Діаметр під'єднання контур вентиляції | дюйм | G1" |  |
| Діаметр під'єднання вхід холодної води | дюйм | G3/4" |  |
| Діаметр під'єднання рециркуляції гарячої води | дюйм | G1/2" |  |
| Діаметр під'єднання вихід гарячої води | дюйм | G3/4" |  |
| Параметри електричного під'єнання системи |  |  |  |
| Захисний автоматичний вимикач підвідної лінії | А | 32 |  |
| Максимальна споживана потужність | кВт | 5,2 |  |
| Електричне під'єднання, силове. Тип кабелю (будівля - гідромодуль) |  | 3 × 4 |  |

Технічні характеристики Trident-SAFE 11L та Trident-SAFE 11G

| Параметр | Од. виміру | Trident-SAFE 11L | Trident-SAFE 11G |
| --- | --- | --- | --- |
| Режим нагрів |  |  |  |
| Продуктивність тепловий насос (згідно з EN 14511 (A7/W35) | кВт | 11 | 12 |
| Електричний вбудований нагрівач (ТЕНи) | кВт | 3 |  |
| Сумарна продуктивність (ТН + ТЕНи) | кВт | 14 | 15 |
| Споживання тепловий насос | кВт | 2,75 | 3,4 |
| СОР тепловий насос (згідно з EN 14511 (A7/W35) | кВт/кВт | 4 | 3,6 |
| Сумарне максимальне споживання (ТН + ТЕНи) | кВт | 5,75 | 6,4 |
| Діапазон робочих температур зовн.повітря для нагріву | °С | -27°С…+20°С | -20°С…+24°С |
| Клас енергоефективності |  | А++ | А++ |
| Діапазон налаштування робочих температур нагріву | °С | +20°С…+65°С |  |
| Режим охолодження |  |  |  |
| Продуктивність тепловий насос (згідно з EN 14511 (A35/W18) | кВт | 9,5 | 10 |
| Споживання тепловий насос | кВт | 2,3 | 3 |
| EER тепловий насос (згідно з EN 14511 (A35/W18) | кВт/кВт | 4,1 | 3,3 |
| Діапазон робочих температур зовн.повітря для охолодження | °С | -15°С…+48°С | -20°С..+48°С |
| Клас енергоефективності |  | А++ | А++ |
| Діапазон налаштування робочих температур охолодження | °С | +7°С…+16°С |  |
| ГВП |  |  |  |
| Об'єм вбудованого бойлера | л | 100 |  |
| Продуктивність теплообмінника (гріючий контур +50° / вхідна вода +10°С / вихідна вода +45°С) нагрів ТН+ТЕНи | л/год | 280 |  |
| Сумарна продуктивність бойлера (за першу годину роботи), не менше | л/год | 380 |  |
| Температурний діапазон ГВП | °С | +30°С…+63°С |  |
| Об'єм компенсаційного бака ГВП | л | 5 |  |
| Робочий тиск | бар | ≤6 |  |
| Гідравлічні параметри |  |  |  |
| Контур опалення. Номінальна витрата теплоносія | л/год | 1900 |  |
| Контур опалення. Номінальна різниця температур вхід/вихід, не менше | °С | 5 |  |
| Контур опалення. Залишковий напір насоса | м.в.ст. | ≤4 |  |
| Контур вентиляції (опалення/охолодження). Номінальна витрата теплоносія | л/год | 1900 |  |
| Контур вентиляції (опалення/охолодження). Номінальна різниця температур вхід/вихід | °С | 5 |  |
| Контур вентиляції (опалення/охолодження). Залишковий напір насоса | м.в.ст. | ≤4 |  |
| Об'єм компенсаційного бака системи опалення/охолодження | л | 12 |  |
| Робочий тиск | бар | ≤3 |  |
| Габарити та під'єднання ККБ (зовнішнього блоку) |  |  |  |
| Висота | мм | 1380 | 820 |
| Ширина | мм | 950 | 940 |
| Глибина | мм | 330 | 460 |
| Вага | кг | 87 | 89 |
| Напруга живлення, Ф/В/Гц |  | 3 / 380-415 / 50 |  |
| Рівень шуму, максимальний | dB | 70 | 55 |
| Електричне під'єднання, силове. Тип кабелю (гідромодуль - ККБ) |  | 5 × 2,5 | 5 x 2,5 |
| Електричне під'єднання, комунікаційне. Тип кабелю (гідромодуль - ККБ) |  | 3 x 0,75 | 3 x 0,75 |
| Тип фреону |  | R32 |  |
| Діаметр під'єднання фреон рідинна лінія | дюйм | 3/8" |  |
| Діаметр під'єднання фреон газова лінія | дюйм | 5/8" |  |
| Максимальна довжина фреонопроводів (ККБ - гідромодуль) | м | 85 | 65 |
| Габарити та під'єднання гідромодуля (внутрішнього блоку) |  |  |  |
| Висота | мм | 2100 |  |
| Ширина | мм | 650 |  |
| Глибина | мм | 650 |  |
| Вага (без води) | кг | 94 |  |
| Вага заповненого | кг | 272 |  |
| Рівень шуму, максимальний | dB | 40 |  |
| Буферна ємність | л | 50 |  |
| Діаметр під'єднання фреон рідинна лінія | дюйм | 3/8" |  |
| Діаметр під'єднання фреон газова лінія | дюйм | 5/8" |  |
| Діаметр під'єднання контур опалення | дюйм | G1" |  |
| Діаметр під'єднання контур вентиляції | дюйм | G1" |  |
| Діаметр під'єднання вхід холодної води | дюйм | G3/4" |  |
| Діаметр під'єднання рециркуляції гарячої води | дюйм | G1/2" |  |
| Діаметр під'єднання вихід гарячої води | дюйм | G3/4" |  |
| Параметри електричного під'єнання системи |  |  |  |
| Захисний автоматичний вимикач підвідної лінії | А | 25 |  |
| Максимальна споживана потужність | кВт | 5,75 | 6,4 |
| Електричне під'єднання, силове. Тип кабелю (будівля - гідромодуль) |  | 5 × 4 |  |

Технічні характеристики Trident-SAFE 14L та Trident-SAFE 14G

| Параметр | Од. виміру | Trident-SAFE 14L | Trident-SAFE 14G |
| --- | --- | --- | --- |
| Режим нагрів |  |  |  |
| Продуктивність тепловий насос (згідно з EN 14511 (A7/W35) | кВт | 14 | 15 |
| Електричний вбудований нагрівач (ТЕНи) | кВт | 4,5 |  |
| Сумарна продуктивність (ТН + ТЕНи) | кВт | 18,5 | 19,5 |
| Споживання тепловий насос | кВт | 4 | 4,4 |
| СОР тепловий насос (згідно з EN 14511 (A7/W35) | кВт/кВт | 3,5 | 3,4 |
| Сумарне максимальне споживання (ТН + ТЕНи) | кВт | 8,5 | 8,9 |
| Діапазон робочих температур зовн.повітря для нагріву | °С | -27°С…+20°С | -20°С…+24°С |
| Клас енергоефективності |  | А++ | А++ |
| Діапазон налаштування робочих температур нагріву | °С | +20°С…+65°С |  |
| Режим охолодження |  |  |  |
| Продуктивність тепловий насос (згідно з EN 14511 (A35/W18) | кВт | 12 | 13 |
| Споживання тепловий насос | кВт | 3,7 | 4,7 |
| EER тепловий насос (згідно з EN 14511 (A35/W18) | кВт/кВт | 3,3 | 2,8 |
| Діапазон робочих температур зовн.повітря для охолодження | °С | -15°С…+48°С | -20°С..+48°С |
| Клас енергоефективності |  | А++ | А++ |
| Діапазон налаштування робочих температур охолодження | °С | +7°С…+16°С |  |
| ГВП |  |  |  |
| Об'єм вбудованого бойлера | л | 100 |  |
| Продуктивність теплообмінника (гріючий контур +50° / вхідна вода +10°С / вихідна вода +45°С) нагрів ТН+ТЕНи | л/год | 280 |  |
| Сумарна продуктивність бойлера (за першу годину роботи), не менше | л/год | 400 |  |
| Температурний діапазон ГВП | °С | +30°С…+63°С |  |
| Об'єм компенсаційного бака ГВП | л | 5 |  |
| Робочий тиск | бар | ≤6 |  |
| Гідравлічні параметри |  |  |  |
| Контур опалення. Номінальна витрата теплоносія | л/год | 2400 |  |
| Контур опалення. Номінальна різниця температур вхід/вихід, не менше | °С | 5 |  |
| Контур опалення. Залишковий напір насоса | м.в.ст. | ≤4 |  |
| Контур вентиляції (опалення/охолодження). Номінальна витрата теплоносія | л/год | 2400 |  |
| Контур вентиляції (опалення/охолодження). Номінальна різниця температур вхід/вихід | °С | 5 |  |
| Контур вентиляції (опалення/охолодження). Залишковий напір насоса | м.в.ст. | ≤4 |  |
| Об'єм компенсаційного бака системи опалення/охолодження | л | 12 |  |
| Робочий тиск | бар | ≤3 |  |
| Габарити та під'єднання ККБ (зовнішнього блоку) |  |  |  |
| Висота | мм | 1380 | 820 |
| Ширина | мм | 950 | 940 |
| Глибина | мм | 330 | 460 |
| Вага | кг | 87 | 89 |
| Напруга живлення, Ф/В/Гц |  | 3 / 380-415 / 50 |  |
| Рівень шуму, максимальний | dB | 70 | 55 |
| Електричне під'єднання, силове. Тип кабелю (гідромодуль - ККБ) |  | 5 × 2,5 | 5 x 2,5 |
| Електричне під'єднання, комунікаційне. Тип кабелю (гідромодуль - ККБ) |  | 3 x 0,75 | 3 x 0,75 |
| Тип фреону |  | R32 |  |
| Діаметр під'єднання фреон рідинна лінія | дюйм | 3/8" |  |
| Діаметр під'єднання фреон газова лінія | дюйм | 5/8" |  |
| Максимальна довжина фреонопроводів (ККБ - гідромодуль) | м | 85 | 75 |
| Габарити та під'єднання гідромодуля (внутрішнього блоку) |  |  |  |
| Висота | мм | 2100 |  |
| Ширина | мм | 650 |  |
| Глибина | мм | 650 |  |
| Вага (без води) | кг | 98 |  |
| Вага заповненого | кг | 276 |  |
| Рівень шуму, максимальний | dB | 40 |  |
| Буферна ємність | л | 50 |  |
| Діаметр під'єднання фреон рідинна лінія | дюйм | 3/8" |  |
| Діаметр під'єднання фреон газова лінія | дюйм | 5/8" |  |
| Діаметр під'єднання контур опалення | дюйм | G1" |  |
| Діаметр під'єднання контур вентиляції | дюйм | G1" |  |
| Діаметр під'єднання вхід холодної води | дюйм | G3/4" |  |
| Діаметр під'єднання рециркуляції гарячої води | дюйм | G1/2" |  |
| Діаметр під'єднання вихід гарячої води | дюйм | G3/4" |  |
| Параметри електричного під'єнання системи |  |  |  |
| Захисний автоматичний вимикач підвідної лінії | А | 25 |  |
| Максимальна споживана потужність | кВт | 8,5 | 8,9 |
| Електричне під'єднання, силове. Тип кабелю (будівля - гідромодуль) |  | 5 × 4 |  |

Технічні характеристики Trident-SAFE 17L та Trident-SAFE 17G

| Параметр | Од. виміру | Trident-SAFE 17L | Trident-SAFE 17G |
| --- | --- | --- | --- |
| Режим нагрів |  |  |  |
| Продуктивність тепловий насос (згідно з EN 14511 (A7/W35) | кВт | 17 | 17 |
| Електричний вбудований нагрівач (ТЕНи) | кВт | 4,5 |  |
| Сумарна продуктивність (ТН + ТЕНи) | кВт | 21,5 | 21,5 |
| Споживання тепловий насос | кВт | 5,5 | 5,5 |
| СОР тепловий насос (згідно з EN 14511 (A7/W35) | кВт/кВт | 3,2 | 3,2 |
| Сумарне максимальне споживання (ТН + ТЕНи) | кВт | 10 | 10 |
| Діапазон робочих температур зовн.повітря для нагріву | °С | -27°С…+20°С | -20°С…+24°С |
| Клас енергоефективності |  | А++ | А++ |
| Діапазон налаштування робочих температур нагріву | °С | +20°С…+65°С |  |
| Режим охолодження |  |  |  |
| Продуктивність тепловий насос (згідно з EN 14511 (A35/W18) | кВт | 14,5 | 16 |
| Споживання тепловий насос | кВт | 4,9 | 5,5 |
| EER тепловий насос (згідно з EN 14511 (A35/W18) | кВт/кВт | 2,9 | 2,9 |
| Діапазон робочих температур зовн.повітря для охолодження | °С | -15°С…+48°С | -20°С..+48°С |
| Клас енергоефективності |  | А++ | А++ |
| Діапазон налаштування робочих температур охолодження | °С | +7°С…+16°С |  |
| ГВП |  |  |  |
| Об'єм вбудованого бойлера | л | 100 |  |
| Продуктивність теплообмінника (гріючий контур +50° / вхідна вода +10°С / вихідна вода +45°С) нагрів ТН+ТЕНи | л/год | 280 |  |
| Сумарна продуктивність бойлера (за першу годину роботи), не менше | л/год | 400 |  |
| Температурний діапазон ГВП | °С | +30°С…+63°С |  |
| Об'єм компенсаційного бака ГВП | л | 5 |  |
| Робочий тиск | бар | ≤6 |  |
| Гідравлічні параметри |  |  |  |
| Контур опалення. Номінальна витрата теплоносія | л/год | 2400 |  |
| Контур опалення. Номінальна різниця температур вхід/вихід, не менше | °С | 5 |  |
| Контур опалення. Залишковий напір насоса | м.в.ст. | ≤4 |  |
| Контур вентиляції (опалення/охолодження). Номінальна витрата теплоносія | л/год | 2400 |  |
| Контур вентиляції (опалення/охолодження). Номінальна різниця температур вхід/вихід | °С | 5 |  |
| Контур вентиляції (опалення/охолодження). Залишковий напір насоса | м.в.ст. | ≤4 |  |
| Об'єм компенсаційного бака системи опалення/охолодження | л | 12 |  |
| Робочий тиск | бар | ≤3 |  |
| Габарити та під'єднання ККБ (зовнішнього блоку) |  |  |  |
| Висота | мм | 1380 | 1345 |
| Ширина | мм | 950 | 900 |
| Глибина | мм | 330 | 340 |
| Вага | кг | 88 | 112 |
| Напруга живлення, Ф/В/Гц |  | 3 / 380-415 / 50 |  |
| Рівень шуму, максимальний | dB | 70 | 55 |
| Електричне під'єднання, силове. Тип кабелю (гідромодуль - ККБ) |  | 5 × 2,5 | 5 x 2,5 |
| Електричне під'єднання, комунікаційне. Тип кабелю (гідромодуль - ККБ) |  | 3 x 0,75 | 3 x 0,75 |
| Тип фреону |  | R32 |  |
| Діаметр під'єднання фреон рідинна лінія | дюйм | 3/8" |  |
| Діаметр під'єднання фреон газова лінія | дюйм | 5/8" |  |
| Максимальна довжина фреонопроводів (ККБ - гідромодуль) | м | 85 | 75 |
| Габарити та під'єднання гідромодуля (внутрішнього блоку) |  |  |  |
| Висота | мм | 2100 |  |
| Ширина | мм | 650 |  |
| Глибина | мм | 650 |  |
| Вага (без води) | кг | 98 |  |
| Вага заповненого | кг | 276 |  |
| Рівень шуму, максимальний | dB | 40 |  |
| Буферна ємність | л | 50 |  |
| Діаметр під'єднання фреон рідинна лінія | дюйм | 3/8" |  |
| Діаметр під'єднання фреон газова лінія | дюйм | 5/8" |  |
| Діаметр під'єднання контур опалення | дюйм | G1" |  |
| Діаметр під'єднання контур вентиляції | дюйм | G1" |  |
| Діаметр під'єднання вхід холодної води | дюйм | G3/4" |  |
| Діаметр під'єднання рециркуляції гарячої води | дюйм | G1/2" |  |
| Діаметр під'єднання вихід гарячої води | дюйм | G3/4" |  |
| Параметри електричного під'єнання системи |  |  |  |
| Захисний автоматичний вимикач підвідної лінії | А | 25 |  |
| Максимальна споживана потужність | кВт | 10 |  |
| Електричне під'єднання, силове. Тип кабелю (будівля - гідромодуль) |  | 5 × 4 |  |

Тепловий насос Trident-SAFE_______  виготовлено відповідно до вимог Технічного Регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015  року № 1077), вимогам Технічного Регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання (затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року №1067), вимогам Технічного Регламенту обмеження Використання деяких Небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня  2017 року №с 139). Виробник гарантує відповідність товару вимогам, що підтверджено відповідними сертифікатами (додаються).

Паспорт виробу

Модель:  Trident-SAFE _____________

Виробник:     ТОВ «Інженерно-виробничий центр «Трайдент»

Юридична адреса виробника:   Україна, 81130, Львівська обл, с.Сокільники, вул.Січових

стрільців 287

Рік виготовлення: _____________________

Реєстраційний номер: _________________

Продаж та монтаж

Дата продажу:  ______________________

Торгівельна організація:  ______________________________________________________________

М.п.___________________підпис

Адреса встановлення:  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Монтажна організація: _____________________________________________________________________________________

Дата монтажу:  _________________                М.п.__________________підпис

Ввід в експлуатацію проведено:  _____________________________________________________________________________________

Дата__________________________                 М.п._________________підпис

Власник (ПІБ): ________________________________________________________________________

Гарантійний талон

Модель:  Trident-SAFE _____________

Виробник:     ТОВ «Інженерно-виробничий центр «Трайдент»

Юридична адреса виробника:   Україна, 81130, Львівська обл, с.Сокільники, вул.Січових

стрільців 287

Реєстраційний номер: _________________

Підписом уповноваженої виробником особи (паспорт, розділ ввід в експлуатацію) підтверджується відповідність монтажу та передумов експлуатації до базових діючих технічних норм та регламентів і вимог Виробника, що визначає початок експлуатації виробу та початок гарантійного терміну.

Гарантійний термін складає 36 (тридцять шість) місяців з дати введення в експлуатацію.

Протягом гарантійного терміну Покупець має право на гарантійний ремонт та безкоштовне усунення дефектів обладнання, виявлених протягом гарантійного терміну. Всі гарантійні заходи будуть проведені представником Виробника в терміни, що є найкоротшими для якісного усунення причин неполадок або виконання відповідних робіт щодо налаштування роботи обладнання.

Задля підтвердження гарантії Покупець зобов’язується проводити щорічне регламентне технічне обслуговування. Для цього Покупець звертається до Виробника. Щорічне технічне обслуговування проводиться уповноваженою Виробником особою та являється платною послугою (пільговий тариф згідно прейскуранта Виробника).

Перелік причин, за якими Виробник має право відмовити Покупцеві у підтримці гарантії:

- Відмова проведення регламентного обслуговування, або прострочення більше, ніж на календарний рік після останнього обслуговування;

- Неналежна експлуатація виробу – за межами режимів, визначених Виробником у Паспорті виробу або використання не за призначенням;

- У разі виявлення втручання сторонніми особами в конструкцію виробу;

- Видимі механічні пошкодження та спричинені ними дефекти;

- Виявлення дефектів та пошкоджень, спричинених форс-мажорними обставинами (наприклад, блискавка, повінь, корозія, перепади напруги);

- Аварійні ситуації, спричинені замерзанням теплоносія в системі;

- Покупець втрачає всі права за гарантією, якщо виконує несанкціонований ремонт або модифікацію, а також запускає вперше прилад без нагляду уповноваженої Виробником особи;

- У разі довгого (більше трьох діб) знеструмлення виробу;

- Відмова відшкодування збитків, спричинених витоками води з виробу, якщо патрубок аварійного піддону гідромодуля не під’єднаний до каналізаційного зливу, або приміщення не обладнане каналізаційним підлоговим трапом;

З умовами гарантії ознайомлений __________________________________(ПІБ, підпис Покупця)

Усі права Покупця та Виробника гарантуються Законом України «Про захист прав споживачів».

Журнал технічного обслуговування та ремонту

| № п/п | Дата | Опис проведених заходів | Прізвище та підпис представника Виробника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |