ТОВ «Інженерно-виробничий центр «Трайдент»

Технічний паспорт

модульний тепловий насос типу «повітря-вода»

Trident-C mini

(4-8кВт)

М.Львів

Tепловий насос Trident-C mini – це спліт-система, що складається з компресорно-конденсаторного блоку (ККБ) та гідромодуля.

ККБ призначається для відбору тепла/холоду з зовнішнього повітря та передачі його, через фреоновий контур, на гідромодуль. Встановлюється ззовні, біля будинку.

Гідромодуль призначений для передачі тепла/холоду з фреонового контуру на тепло/холодоносій систем опалення та охолодження будівлі. Також тепло фреонового контуру може використовуватися для нагріву бойлера.

Призначення:

- нагрів та охолодження тепло/холодоносія для систем опалення/охолодження будівлі;

- нагрів споживчої санітарної води;

Обидва елементи системи – ККБ та гідромодуль – являються закінченими, унітарними виробами, готовими до монтажу та не потребують внутрішнього втручання або доопрацювання.

Монтаж проводити згідно інструкції по монтажу, а також згідно діючих безпекових та інших регламентуючих норм та документів.

Гідромодуль може розміщуватися в будь-якому приміщенні, обладнаному системою опалення та вентиляцією.

Для генерації тепла гідромодуль може використовувати енергію теплового насоса та електронагрівача (базово вбудовані).

Комплект поставки:

- Зовнішній блок (ККБ), що містить

- Компресор з інверторним управлінням

- Повітряний теплообмінник

- Вентилятор з ЕК-мотором

- Автоматика управління та безпеки

- Внутрішній блок (гідромодуль), що містить:

- Рама-шасі та несучий піддон з нержавіючої сталі

- Енергоефективний насос (з електронним керуванням)

- Високоефективний мідний теплообмінник

- Буферна ємність (32л) з нержавіючої сталі та каучуковою ізоляцією 20мм, що упереджує утворення конденсату

- Вмонтований електричний нагрівач – ТЕНи з нержавіючої сталі

- Автоматика управління процесами генерації тепла, холоду та нагріву бойлера

- GSM-модуль віддаленого доступу та управління (додаткова опція)

Тепловий насос Trident-C mini при габаритах гідромодуля 0,64м*0.4м*0.5м містить в собі всі необхідні компоненти та являється повноцінною тепло/холодо-генераторною установкою для окремої будівлі, площею до 120м.кв.

Технічні характеристики Trident-С mini 8L та Trident-C mini 8G

| Параметр | Од. виміру | Trident-C mini 8L | Trident-C mini 8G |
| --- | --- | --- | --- |
| Режим нагрів |  |  |  |
| Продуктивність тепловий насос (згідно з EN 14511 (A7/W35) | кВт | 8 | 8 |
| Електричний вбудований нагрівач (ТЕНи) | кВт | 1,5 |  |
| Сумарна продуктивність (ТН + ТЕНи) максимальна | кВт | 9,5 | 9,5 |
| Споживання тепловий насос | кВт | 2,2 | 2,2 |
| СОР тепловий насос (згідно з EN 14511 (A7/W35) | кВт/кВт | 4 | 3,6 |
| Сумарне максимальне споживання (ТН + ТЕНи) | кВт | 3,7 | 3,7 |
| Діапазон робочих температур зовн.повітря для нагріву | °С | -20°С…+20°С | -20°С…+24°С |
| Клас енергоефективності |  | А++ | А++ |
| Діапазон налаштування робочих температур нагріву | °С | +20°С…+65°С |  |
| Режим охолодження |  |  |  |
| Продуктивність тепловий насос (згідно з EN 14511 (A35/W18) | кВт | 7,8 | 7 |
| Споживання тепловий насос | кВт | 1,95 | 2 |
| EER тепловий насос (згідно з EN 14511 (A35/W18) | кВт/кВт | 4 | 3,5 |
| Діапазон робочих температур зовн.повітря для охолодження | °С | -15°С…+48°С | -20°С..+48°С |
| Клас енергоефективності |  | А++ | А++ |
| Діапазон налаштування робочих температур охолодження | °С | +7°С…+16°С |  |
| ГВП |  |  |  |
| Температурний діапазон ГВП | °С | +30°С…+63°С |  |
| Гідравлічні параметри |  |  |  |
| Контур опалення/охолодження. Номінальна витрата теплоносія | л/год | 1375 |  |
| Контур опалення/охолодження. Номінальна різниця температур вхід/вихід, не менше | °С | 5 |  |
| Залишковий напір насоса в контурі опалення/охолодження | м.в.ст. | ≤4 |  |
| Об'єм компенсаційного бака системи опалення/охолодження | л | 6 |  |
| Робочий тиск | бар | ≤3 |  |
| Габарити та під'єднання ККБ (зовнішнього блоку) |  |  |  |
| Висота | мм | 835 | 700 |
| Ширина | мм | 950 | 892 |
| Глибина | мм | 330 | 340 |
| Вага | кг | 56 | 53 |
| Напруга живлення, Ф/В/Гц |  | 1 / 230 / 50 |  |
| Рівень шуму, максимальний | dB | 64 | 52 |
| Електричне під'єднання, силове. Тип кабелю (гідромодуль - ККБ) |  | 3 × 2,5 | 3 x 2,5 |
| Електричне під'єднання, комунікаційне. Тип кабелю (гідромодуль - ККБ) |  | 3 x 0,75 | 3 x 0,75 |
| Тип фреону |  | R32 |  |
| Діаметр під'єднання фреон рідинна лінія | дюйм | 3/8" |  |
| Діаметр під'єднання фреон газова лінія | дюйм | 5/8" |  |
| Максимальна довжина фреонопроводів (ККБ - гідромодуль) | м | 50 |  |
| Габарити та під'єднання гідромодуля (внутрішнього блоку) |  |  |  |
| Висота | мм | 636 |  |
| Ширина | мм | 400 |  |
| Глибина | мм | 500 |  |
| Вага (без води) | кг | 34 |  |
| Вага заповненого | кг | 68 |  |
| Напруга живлення, Ф/В/Гц |  | 1 / 230 / 50 |  |
| Рівень шуму, максимальний | dB | 40 |  |
| Буферна ємність | л | 32 |  |
| Діаметр під'єднання фреон рідинна лінія | дюйм | 3/8" |  |
| Діаметр під'єднання фреон газова лінія | дюйм | 5/8" |  |
| Діаметр під'єднання контур опалення/охолодження | дюйм | G1" |  |
| Параметри електричного під'єнання системи |  |  |  |
| Захисний автоматичний вимикач підвідної лінії | А | 32 |  |
| Максимальна споживана потужність | кВт | 3,8 |  |
| Електричне під'єднання, силове. Тип кабелю (будівля - гідромодуль) |  | 3 × 4 |  |

Тепловий насос Trident-C mini _____  виготовлено відповідно до вимог Технічного Регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015  року № 1077), вимогам Технічного Регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання (затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року №1067), вимогам Технічного Регламенту обмеження Використання деяких Небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня  2017 року №с 139). Виробник гарантує відповідність товару вимогам, що підтверджено відповідними сертифікатами (додаються).

Паспорт виробу

Модель:  Trident-C mini _____

Виробник:     ТОВ «Інженерно-виробничий центр «Трайдент»

Юридична адреса виробника:   Україна, 81130, Львівська обл, с.Сокільники, вул.Січових

стрільців 287

Рік виготовлення: _____________________

Реєстраційний номер: _________________

Продаж та монтаж

Дата продажу:  ______________________

Торгівельна організація:  ______________________________________________________________

М.п.___________________підпис

Адреса встановлення:  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Монтажна організація: _____________________________________________________________________________________

Дата монтажу:  _________________                М.п.__________________підпис

Ввід в експлуатацію проведено:  _____________________________________________________________________________________

Дата__________________________                 М.п._________________підпис

Власник (ПІБ): ________________________________________________________________________

Гарантійний талон

Модель:  Trident-C mini  _____________

Виробник:     ТОВ «Інженерно-виробничий центр «Трайдент»

Юридична адреса виробника:   Україна, 81130, Львівська обл, с.Сокільники, вул.Січових

стрільців 287

Реєстраційний номер: _________________

Підписом уповноваженої виробником особи (паспорт, розділ ввід в експлуатацію) підтверджується відповідність монтажу та передумов експлуатації до базових діючих технічних норм та регламентів і вимог Виробника, що визначає початок експлуатації виробу та початок гарантійного терміну.

Гарантійний термін складає 36 (тридцять шість) місяців з дати введення в експлуатацію.

Протягом гарантійного терміну Покупець має право на гарантійний ремонт та безкоштовне усунення дефектів обладнання, виявлених протягом гарантійного терміну. Всі гарантійні заходи будуть проведені представником Виробника в терміни, що є найкоротшими для якісного усунення причин неполадок або виконання відповідних робіт щодо налаштування роботи обладнання.

Задля підтвердження гарантії Покупець зобов’язується проводити щорічне регламентне технічне обслуговування. Для цього Покупець звертається до Виробника. Щорічне технічне обслуговування проводиться уповноваженою Виробником особою та являється платною послугою (пільговий тариф згідно прейскуранта Виробника).

Перелік причин, за якими Виробник має право відмовити Покупцеві у підтримці гарантії:

- Відмова проведення регламентного обслуговування, або прострочення більше, ніж на календарний рік після останнього обслуговування;

- Неналежна експлуатація виробу – за межами режимів, визначених Виробником у Паспорті виробу або використання не за призначенням;

- У разі виявлення втручання сторонніми особами в конструкцію виробу;

- Видимі механічні пошкодження та спричинені ними дефекти;

- Виявлення дефектів та пошкоджень, спричинених форс-мажорними обставинами (наприклад, блискавка, повінь, корозія, перепади напруги);

- Аварійні ситуації, спричинені замерзанням теплоносія в системі;

- Покупець втрачає всі права за гарантією, якщо виконує несанкціонований ремонт або модифікацію, а також запускає вперше прилад без нагляду уповноваженої Виробником особи;

- У разі довгого (більше трьох діб) знеструмлення виробу;

- Відмова відшкодування збитків, спричинених витоками води з виробу, якщо патрубок аварійного піддону гідромодуля не під’єднаний до каналізаційного зливу, або приміщення не обладнане каналізаційним підлоговим трапом;

З умовами гарантії ознайомлений __________________________________(ПІБ, підпис Покупця)

Усі права Покупця та Виробника гарантуються Законом України «Про захист прав споживачів».

Журнал технічного обслуговування та ремонту

| № п/п | Дата | Опис проведених заходів | Прізвище та підпис представника Виробника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |